采购公告

义乌市妇幼保健院发电机维保项目经院内流程审批同意，同意开展公开询价采购，欢迎国内合格的供应商参加投标。

- 一、 采 购 编 号：YWFBY20230141

- 二、 组 织 类 型：自行采购

三、 采 购 方 式：公开招标

四、 项 目 概 况：

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机维保 | 1 | 项 | 3万 | 3万 | - 超过最高限价的投标报价为无效标。 - 合同期一年，院方可与在季度考核中考核分值达到90分以上（包括90分）的中标方续签合同。如续签，则最多续签2次且每次续签合同期限为1年。考核标准附后。 |

五、投标人的资格要求：

（1）投标人须是在中国境内合法注册、具备相应经营范围的独立法人。

（2）具有开展发电机维保业务国家规定的相关资质及同类项目业绩。

（3）本项目不接受联合体投标，不得转包、分包，不得挂靠。

六、报 名 要 求：

1、报名方式：潜在供应商必须先通过电子邮件形式进行在线报名，将报名资料（单位营业执照副本、法定代表人或授权委托书及被委托人身份证复印件,加盖公章）以PDF扫描件形式发送至采购人指定邮箱ywsfybjyczb@163.com。（邮件标题：投标项目+投标单位，邮件正文：联系人姓名 +手机 ）。

2、报名时间：公告发布后至投标截止时间前。

3、招标文件获取：义乌市妇幼保健院官方网站。

七、投标文件组成（密封，一式三份）

1、单位营业执照副本；（加盖单位公章 红章）

2、企业法定代表人或授权委托书及被委托人身份证复印件（加盖单位公章，并注明联系人电话或邮箱）；

3、报价文件

4、类似项目维保业绩

八、投标截止时间

投标单位应于2023年 7 月 20 日下午13:30前完成邮箱报名并将投标文件密封送到或快递到采购招标办。

九、评标方式：最低价评标

十、开标时间和地点：

开标时间：2023年 7 月 20 日下午13:30。本项目不要求投标人到开标现场开标，如有时间调整，根据报名情况电话通知。

开标地点：义乌市妇幼保健院行政楼3号会议室

中标公告获取：义乌市妇幼保健院官方网站。

十一、联系人地址和电话：

联系人及电话：丁黎明: 0579-83803211（采购招标办）

详细地址：义乌市妇幼保健院行政楼三楼采购招标办公室（义乌市新科路C100号）

义乌市妇幼保健院

2023年7 月 12日

招标要求

- 负责院内发电机的正常运行和维护保养，机组情况说明：

机组型号. 上海鼎新  DLS1000主用功率：1000KW、备用功率：

发动机型号：上海菱重 S12R-PTA -C

发电机型号：  香港斯坦福LV1634G

控制器：科迈MRS10

- 维保服务要求：负责柴油发电机组的一月一次巡检、清洁、调试、维修维护、常规耗材和应急维修配件更换、应急处理等服务，确保柴油发电机组的正常运行

一）、发电机电源维保服务期1年，院方可与在季度考核中考核分值达到90分以上（包括90分）的中标方续签合同。如续签，则最多续签2次且每次续签合同期限为1年。如考核得分90分以下每少1分罚人民币100元，中标方次季度提交罚款的金额。合同期内如该考核项目连续两个季度考核得分低于85分或一个外包年度内共计有三个季度考核得分低于85分，医院方有权提前终止合同,并追究中标方违约责任。

考核标准如下：

发电机设备维修保养服务项目季度考核表

| 序号 | 量化项目 | 考核指标 | 权重 | 评分标准 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保质量 | 维护保养方案、质量 | 20 | 由业主工程师判断打分 |  |  |
|  |  | 维护保养及时性 | 20 | 根据故障优先级处理标准要求，超过时限一次减5分 |  |  |
| 2 | 维保 完成度 | 按维保周期计划对设备进行检查，维护，保养 | 30 | 未按周期检查，维护，保养每出现一次扣5分；出现长期无法解决的问题，减10分 |  |  |
| 3 | 文档管理 | 文档完整性、正确性 | 20 | 按月检查维护保养文档，文档不完整或错误各减5分 |  |  |
| 4 | 团队协作 | 维保人员与院内相处融洽，对工作积极不推诿 | 10 | 团结协作良好，工作不相互推诿，否则有其中任何一项，扣5分； |  |  |
| 量化考核得分（合格：>=90分） |  |  |  |  |  |  |
| 考核周期 |  | 考核表每季填写一份，年度考核按季平均分计算。 |  |  |  |  |
| 考核说明 |  | 在对维保服务人员进行考核时，将考虑到导致指标无效的不同情况，避免一刀切影响绩效考核的公正性；如果在考核期内遇到不可抗性力因素导致系统服务或者网络无法运行而影响正常办公，将不计入考核表 |  |  |  |  |
| 被考核人 |  | 考核人 |  | 审核人签字 |  |  |
| 日期 |  | 日期 |  | 审核日期 |  |  |

          - 二）、维保项目内容：

          - 1.  月度维护

- 检查空气滤清器阻力值。

- 检查运行时机组是否有异常振动、过多废气、过大噪声或冷却液、燃油泄漏。经常性试运行可润滑发动机部件，可以提高起动可靠性；防止电路接头氧化；消耗燃油防止变质。备用机组空载运行时，时间在10~15分钟即可。每月应致少试运行2次。

- 检查散热器是否有渗漏或连接松动。

- 检查燃油标高和输送泵状况。

- 检查排气系统是否有泄漏或过大阻力，排放冷凝液。

- 检查电池组线路连接情况，电池液比重低于1.26时应充电。

- 检查发电机组进气口通风阻力；检查保养工具是否备齐。

## 2. 半年维护

- 检查发动机润滑油及支路滤清器。

- 清洁或更换曲轴箱通风滤清器。

- 排出油箱沉淀，检查输油软管有无擦伤状况，检查电气安全控制设备和报警器。

- 清除机组油脂、滑油、灰尘等沉积物。

- 检查输电线接头、断路器和切换开关。

- 模拟市电停电，验证机组起动性能和预期的额定承载能力，检查自动切换开关及备用电源相关配置。

- 3. 年维护

- 检查风扇叶片、皮带轮和水泵。

- 紧固机组紧固件。

- 清洁发电机输出与控制盒，检查并紧固所有线路接头，测量并记录发电机绕组绝缘电阻，检查发电机加热器。

- 手动操作检查发电机主回路断路器，根据制造商说明书验证自动跳闸机构。

- 如果机组通常仅空载或轻载试运行，负载在额定负载加5%以上，一年应至少开机2小时。

- 机房进水或太潮湿时，开机前应测试发电机绝缘状况。最终负荷加载前应做初步测试。并以此作为例行测试的基准。

备用机组，一年应进行一次较彻底的保养，包括更换机油、机油滤清器、清洁空气滤清器，更换水滤清器、柴油滤清器等。

4.日常巡检和保养内容：

机组外观及参数检查；

检查控制器是否有报警存在；

检查充电器是否工作；

测量交流输入电压和直流输出电压；

记录机组计时累计运行小时数；

检查燃油管路是否泄露；

检查电瓶实际电压和接线是否有松动，检查蓄电池容量是否足够；

检查控制器交、直流电源保险是否完好。

5.每年一次全面维护保养

清洗水箱内部污垢，冲洗水箱内部散热管路；

排放发动机润滑油，清洗油底壳，并按量更换润滑油；

调整及固定消声器、排烟管并除锈，刷漆防锈处理；

检查：启动电池容量及市电浮充电源的工作状况是否正常；

更换机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器等配件；

对发电机定子及转子除尘、水箱散热片及管道除垢剂及清洗，发动机排烟管除锈、防锈处理；

检查柴油发电机内部是否积累灰尘；

发电机组内部控制、电气线路检查，接点紧固情况；

机组及机房清洁维护；

控制器等逻辑和参数检查；

发动机内部线路检查；

发动机控制模块（调速器）的检查；

运行机组（带上负载）检查下列事项并分析是否正常：

启动时间及快速响应成功率

所有指示灯之准确性

所有仪表之准确性

检查排烟及声音

6.带载测试要求：

1、发电机组带负载不少于1000KW

2、实际带载测试时间不小于60分钟

3、提交一份测试报告

7.费用说明：

日常保养材料费用包含在维保费用内（如机油、机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器等），其他配件材料如需更换，需经采购方确认。

8、支付方式：

合同签订后六个月支付总服务费的50%，尾款在合同到期后三十个工作日内支付。费用凭发票、月度等维保资料等由义乌市妇幼保健院直接支付。 如在维保期间发电机需要维修更换配件的，在维修完后，发电机正常运行，30天内乙方出具配件发票由义乌市妇幼保健院直接支付。

评标和定标须知

一、评标

1、评标小组

1.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。由义乌市妇幼保健院组织3人及以上单数人员组成评委进行本次采购的开评标工作，开评标现场由义乌市妇幼保健院纪委监督。

2、评标办法

本项目采用最低价评标法

二、定标

1、中标通知

1.1评标结束后，评标结果公示1个工作日，发布评标结果公示的媒体为：义乌市妇幼保健院官网。

1.2公示期内，如无有效异议，公示期结束。

2、合同签订

2.1中标人应在公示期结束后三十日内到采购人处签订合同。

2.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

2.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，拒签合同而造成超过规定时间的取消该投标人的中标资格。 在此情况下，采购人可选择与第二中标候选人签约或重新组织招投标。

# 投标函格式

1、投标函格式

2、报价一览表格式

封面格式

正本（副本）

项目

投 标 文 件

（采购编号）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

关于贵方      年    月    日第                （采购编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并说明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1、由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2、由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3、其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4、本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                            签字（或盖章）：

地址：                                   职务：

传真：                                   电话：

邮编：                                   签署日期：

法定代表人申明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人声明书和身份证即可。

报价一览表（参考表格）

投标人名称（盖章）：                               采购编号：YWFBY20230141

| 项目名称 | 合同年限 | 单价/年 | 维保总金额·元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机维保 | 一年 |  |  |
| 合计： |  |  |  |

全权代表签字：

日 期：

注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

2、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。