采购公告

义乌市妇幼保健院气动物流传输系统维保服务项目经院内流程审批同意，同意开展公开询价采购，欢迎国内合格的供应商参加投标。

- 采 购 编 号：YWFBY2024043

- 组 织 类 型：自行采购

三、 采 购 方 式：公开询价

四、 项 目 概 况：

| 标项 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动物流传输系统维保服务 | 1 | 项 | - 8万元/年 | - 院内系统为HÖRTIG（欧泰）气动物流传输系统，共设置32个工作站，2zone，采用双系统转换方式连接，由安装在Windows平台的专用电脑软件，通过主控制器对整个系统进行集中控制。同时，软件还能对系统运行状况进行实时监测、运行数据收集、记录等。 - 合同签定前需提交 HÖRTIG（欧泰）针对于本项目的原厂授权文件 3、服务期内，按照气动物流传输系统维保季度考核表得到的年度考核分在90分及以上的，可续签下一年度的合同，最多续签两次。同时新一期的承包合同服务要求与上一期相同且承包总价不高于上一期承包总价。 |

五、投标人的资格要求：

1、中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的；

2、该行业国家规定必备的资质、资格。

六、报 名 要 求：

1、报名方式：潜在供应商必须先通过电子邮件形式进行在线报名，将报名资料（单位营业执照副本、法定代表人或授权委托书及被委托人身份证复印件,加盖公章）以PDF扫描件形式发送至采购人指定邮箱ywsfybjyczb@163.com。（邮件标题：投标项目+投标单位，邮件正文：联系人姓名 +手机 ）。

2、报名时间：公告发布后至投标截止时间前。

3、招标文件获取：义乌市妇幼保健院官方网站。

七、投标文件组成（密封，一正一副共二份）

1、单位营业执照副本；（加盖单位公章 红章）

2、企业法定代表人或授权委托书及被委托人身份证复印件（加盖单位公章，并注明联系人电话或邮箱）；

3、报价文件

八、投标截止时间

投标单位应于2024年12月31 日下午14:00前将投标文件密封送到或快递到采购招标办。

九、评标方式：最低评标价法（（维保服务报价+配件单价）合计总价最低）

十、开标时间和地点：

开标时间：2024年12月31日下午14:00。本项目不要求投标人必须到开标现场开标；如有时间调整，根据报名情况电话通知。

开标地点：义乌市妇幼保健院行政楼3号会议室

中标公告获取：义乌市妇幼保健院官方网站。

十一、联系人地址和电话：

联系人及电话：  丁黎明: 0579-83803211（采购招标办）

详细地址：义乌市妇幼保健院行政楼三楼采购招标办公室（义乌市新科路C100号）

- 其他：

- 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以在投标截止时间前以书面递交形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑。

义乌市妇幼保健院

2024年12月23日

项目要求：

一、气动物流概况：本系统为HÖRTIG（欧泰）气动物流传输系统，共设置32个工作站，2zone，采用双系统转换方式连接，由安装在Windows平台的专用电脑软件，通过主控制器对整个系统进行集中控制，同时，软件还能对系统运行状况进行实时监测、运行数据收集、记录等。本系统于2018年底正式投入使用。

二、维保要求：做好气动物流32个站点及机房的所有设施设备的维护保养，保障设备的正常运行，并以书面形式报告系统工作巡检、维修情况，定期交院方存档。

1、维保费用：维保人员劳务费用、差旅费用等所有包含在此次报价中，系统所需的配件按附件一中的报价另行付费。

2、维保方式：维保单位每季度派调试工程师不低于2名到甲方现场提供全方面的维修保养服务，每次维修保养不低于3个工作日。

★2.1维保单位至少具有2名在职调试工程师，提供本年度近6个月社保缴纳证明。

3、质量标准、售后、维修等服务要求：

3.1质量标准：合格。

3.2提供详实的维修保养记录，每月上交相关科室，并能接受各类与维保项目相关的检查。

3.3维保人员应根据现场设备的运行状态提供应急维修备品、备件清单。

4、维保服务：具体内容主要包括，

4.1紧急修理服务：

（1）供应商提供24小时响应服务，通过网络或者电话处理采购人属于合同范围内的HÖRTIG（欧泰）气动物流传输系统疑问和故障。

（2）如有偶发故障，采购人按供应商提供的技术蓝本先作系统故障排除，若此途径未能使系统恢复正常，采购人通知供应商并向供应商故障描述，供应商接获通知后将安排工程师1名到场抢修。

4.2定期保养服务

（1）在每次维修服务后，提供一份报告给甲方，记录所发生故障和修理工作；

（2）定期巡视检查工作包括以下内容：

a检测电脑监控软件通信及记录功能

b检测各站点和转换器信号通信是否正常

c检测各站点和转换器电机参数及运转情况

d检测各站点和转换器内各传感器功能及灵敏情况

e检查各站点和转换器各部位紧固螺丝紧固情况

f清洁并润滑各站点及转换器内轴承

g清洁各站点和转换器内部积灰

h检查风向切换器及制动器各项功能

i检查系统电源及保险丝情况

j检查各站点传输瓶毛圈磨损情况

k检查风机运行及三相电源盒接线

l传输瓶运行检测管道情况

4.3乙方的服务保障：

公司设立固定技术人员，提供24小时服务，在接到甲方通知后立即派专人对出现的问题进行诊断和解决。公司设立技术服务热线，甲方如果对配备的技术人员所提供的服务不满意，随时可以向乙方技术服务热线寻求帮助或投诉。

5、配件清单：产品通过国际质量标准认证，并取得相关认证证书。提供相关厂家相关资料

| 序号 | 配件 | 品牌 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传输瓶 |  |  | 进口原装，提供资料 |
| 2 | 传输瓶毛圈 |  |  |  |
| 3 | 传输品内海绵垫 |  |  |  |

- 季度考核表：

义乌市妇幼保健院

气动物流传输系统维保季度考核表

| 序号 |  | 量化项目 | 考核指标 | 权重 | 评分标准 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 维保质量 | 维护保养方案、质量 | 20 | 由业主工程师判断打分 |  |  |
|  |  |  | 维护保养及时性 | 20 | 根据故障优先级处理标准要求，超过时限一次减5分 |  |  |
| 2 |  | 维保完成度 | 按维保周期计划对设备进行检查、维护、保养 | 30 | 未按周期检查、维护、保养，每出现一次扣5分；出现长期无法解决的问题，减10分 |  |  |
| 3 |  | 档案管理 | 文档完整性、正确性 | 20 | 按月检查维护保养文档，文档不完整或错误各减5分 |  |  |
| 4 |  | 团队协作 | 维保人员与院内相处融洽，对工作积极不推诿 | 10 | 团队协作良好，工作不相互推诿，否则有其中任何一项，扣5分 |  |  |
| 量化考核得分（合格：≥90分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核周期 |  |  | 考核表每季填写一份，年度考核按季平均分计算 |  |  |  |  |
| 考核说明 |  |  | 在对维保服务人员进行考核时，将考虑到导致指标无效的不同情况，避免一刀切影响绩效考核的公正性：如果在考核期内遇到不可抗拒因素导致系统服务或者网络无法运行而影响正常办公，将不计入考核表 |  |  |  |  |
| 被考核人 |  |  |  | 审核人签字 |  |  |  |
| 日期 |  |  |  | 审核日期 |  |  |  |

评标和定标须知

一、评标

1、评标小组

1.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。由义乌市妇幼保健院组织3人或以上单数人员组成评委进行本次采购的开评标工作，开评标现场由义乌市妇幼保健院纪委监督。

2、评标办法

本项目采用最低价评标法

二、定标

1、中标通知

1.1评标结束后，评标结果公示1个工作日，发布评标结果公示的媒体为：义乌市妇幼保健院官网。

1.2公示期内，如无有效异议，公示期结束。

2、合同签订

2.1中标人应在公示期结束后三十日内到采购人处签订合同。

2.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

2.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，拒签合同而造成超过规定时间的取消该投标人的中标资格。 在此情况下，采购人可选择与第二中标候选人签约或重新组织招投标。

# 投标函格式（供参考）

1、投标函格式

2、报价一览表格式

封面格式

正本（副本）

项目

投 标 文 件

（采购编号）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

关于贵方      年    月    日第                （采购编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并说明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1、由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2、由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3、其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4、本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                            签字（或盖章）：

地址：                                   职务：

传真：                                   电话：

邮编：                                   签署日期：

法定代表人申明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人声明书和身份证即可。

报价一览表（参考表格）

投标人名称（盖章）：                               采购编号：YWFBY2024043

| 物资名称 | 单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 气动物流传输系统维保服务 | 每年 |  |
| 传输瓶 | 1个 |  |
| 传输瓶毛圈 | 1套 |  |
| 传输瓶内海绵垫 | 1套 |  |

全权代表签字：                              联系号码：

日 期：

注：

1、投标报价以人民币为结算币种，投标人所投报的投标报价为包括货物价款、运输费、装卸费、途中损耗费、安装费、税费等整个项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中。投标报价为投标方所能承受的最高、最终报价。合同总价和单价不做调整。